## Részletes számítás
Értékelés
Adatlap
Település neve | Ajka |  |  |  |  | A világos kék mezőket csak akkor kell módosítania, ha van pontosabb adata. | [10 empty] | OK | Kérjük a szakértő írjon egy OK-ot abba a mezőbe, amelyikhez tartozó adatot rendben találta.
Távhőszolgáltató neve | Bakony-Távhő Kft | [15 empty] | Megj | Kérjük amennyben a szakértő módosítja a távhőszolgáltató által megadott értéket, úgy írja a megfelelő cellába a módosításhoz tartozó megjegyzést.
Távhőrendszer megnevezése | Ajka városi rendszer
| S | 3.6
Hőforrás/technológia megnevezése |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Távhőtermelési technológia |  | 9.KET hagyományos gőz-körfolyamatú erőművi blokkban - megújuló | 9.KET hagyományos gőz-körfolyamatú erőművi blokkban - nem megújuló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
Felhasznált primerenergia fajtája |  | Tűzifa, faapríték, fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok | Földgáz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
Qi (GJ) | 559554 | 3.6 A: 528063; 3.6 B: 31491
Qi (MWh) | 155431.6667 | 146684.1667 | 8747.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
ai |  | 0.9437 | 0.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ei |  | 0.522 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
h | 0.128 | [15 empty] | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
avil | 0.008 | [15 empty] | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
evil | 2.5 | [15 empty] | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
eSUS,távhő,i |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
bvil,res | [16 empty] | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
SPF (csak hőszivattyús termelés esetén) | [16 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Primer energia átalakítási tényező | [16 empty] | A ________________Kft. _______________távhőrendszerrel ( _______________ GJ primerenergiafelhasználással) pályázott a Távhő Ökocímkére. A pályázat megfelel a mind a formai mind a tartalmi követelményeknek, a megadott adatokat rendben találtam / a fenn jelölt cellákban talált értékeket módosítottam | bar: 3.6 A to 3.6 B
Az Értékelő bizottság számára elfogadásra javaslom, az alábbi feltételekkel _________________.
Szakértő
|  | 3.6 A: A távhőrendszer primer energia átalakítási tényezőjének értéke (kWh/kWh) | [6 empty] | A távhőrendszer primer energia átalakítási tényezőjének értéke (kWh/kWh)
|  | 3.6 A: 0.64403 | [6 empty] | 0.64403 | OK
A megújuló energiaforrásokkal termelt távhő részarányának kiszámítása | bar: 3.6 A to 3.6 B
|  | 3.6 A: A távhőrendszerben megújuló energiaforrásokkal termelt távhő részaránya | [6 empty] | A távhőrendszerben megújuló energiaforrásokkal termelt távhő részaránya
|  | 3.6 A: 0.93621 | [6 empty] | 0.93621 | OK
Note on A4: Kérjük a pontos nevet adjon meg.
Note on A5: Kérjük a pontos nevet adjon meg.
Note on A8: Kérjük, hogy válasszon a listából.
Note on A9: Kérjük, hogy válasszon a listából
Note on A10: az i-edik hőforrásból (technológiából) a hőforrás kerítésénél kiadott távhő mennyisége (3 tizedes jegy pontossággal adja meg)
Note on A11: az i-edik hőforrásból (technológiából) a hőforrás kerítésénél kiadott távhő mennyisége (3 tizedes jegy pontossággal adja meg)
Note on A12: Nagy Edit: Az i-edik hőtermelő technológiával termelt távhő aránya az adott távhőrendszerben távhőhálózatra kiadott összes hőmennyiséghez viszonyítva (kWh/kWh)
Note on C12: Nagy Edit: Négytizedesre kerekített érték
Note on A13: A távfűtőrendszer hőtermelőinél alkalmazott i-edik hőtermelő technológia primerenergia-átalakítási tényezője (kWh/kWh), (i = 1...14) 1. táblázat szerint- csak akkor szükséges módosítani, ha ettől pontosabb adat áll Önnek rendelkezésére. (2 tizedesjegy megadása szükésges)
Note on A14: A vizsgált távhőrendszerben távhőhálózatra kiadott hőmennyiségre vetített (fajlagos) hálózati hőveszteség (kWh/kWh) 3 tizedesjegyre kerekítve vagy 0,128
Note on A15: A távhő termeléséhez és keringtetéséhez a hőtermelő által felhasznált villamos energia aránya az adott távhőrendszerben távhőhálózatra kiadott hőmennyiségre vetítve (kWh/kWh) tényleges 3 tizedesjegyre kerekítve vagy 2. táblázat szerint
Note on A16: A hőtermeléshez és keringtetéshez felhasznált villamos energia primerenergia-átalakítási tényezője (kWh/kWh) tényleges egy tizedesjegyre kerekítve vagy 2,5
Note on A17: 3. táblázat szerint
Note on A18: tényleges érték 4 tizedesjegyre kerekítve vagy a MAVIR által megadott érték
Note on C27: Négy tizedesre kerekített érték
Note on C37: Nagy Edit: Négy tizedesre kerekített érték

## 1.táblázat
Távhőtermelő technológia | Távhőtermelő technológia primerenergia-átalakítási tényezője (ei) | Tüzelőanyag
- | 0 | -
1. Kizárólagos hőtermelés - szénhidrogének | 1.12 | Földgáz
2. Kizárólagos hőtermelés - biogáz, biometán | 0.6 | Biogáz, biometán
3. Kizárólagos hőtermelés - szénféleségek | 1.25 | Szénféleségek
4.Kizárólagos hőtermelés - tüzifa, faapríték, fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok | 0.6 | Tűzifa, faapríték, fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok
5. Kizárólagos hőtermelés - ipari hulladékhő | 0 | Ipari hulladékhő
6. Kizárólagos hőtermelés - szoláris- és geotermikus energia | 0 | Szoláris-, geotermikus-, szél- és vízenergia
7. Nukleáris energia | 0 | Nukleárisenergia
8. KET kombinált ciklusú erőművi blokkban - nem megújuló | 0.54 | Földgáz
8. KET kombinált ciklusú erőművi blokkban - megújuló | 0.324 | Tűzifa, faapríték, fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok
9.KET hagyományos gőz-körfolyamatú erőművi blokkban - nem megújuló | 0.87 | Földgáz
9.KET hagyományos gőz-körfolyamatú erőművi blokkban - megújuló | 0.522 | Tűzifa, faapríték, fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok
10. KET hagyományos gőz-körfolyamatú erőművi blokkban kommunális hulladékégetésével | 0.7 | Kommunális hulladék
11. KET 1.200 kWe villamos egységteljesítményt meghaladó gázmotorral - nem megújuló | 0.55 | Földgáz
11. KET 1.200 kWe villamos egységteljesítményt meghaladó gázmotorral - megújuló | 0.33 | Biogáz, biometán
12. KET 1.200 kWe villamos egységteljesítményt nem meghaladó gázmotorral - nem megújuló | 0.72 | Földgáz
12. KET 1.200 kWe villamos egységteljesítményt nem meghaladó gázmotorral megújuló | 0.432 | Biogáz, biometán
13. KET hőhasznosító kazánnal ellátott gázturbinás erőműben - nem megújuló | 0.82 | Földgáz
13. KET hőhasznosító kazánnal ellátott gázturbinás erőműben - megújuló | 0.492 | Biogáz, biometán
14. KET hőszivattyúval - nem megújuló | 0.71 | Hőszivattyú
14. KET hőszivattyúval - megújuló | 0.426 | Hőszivattyú
KET = Kapcsolt energiatermelés

## 2.táblázat
A hőtermeléshez és primer oldali keringtetéshez felhasznált villamos energia aránya a kiadott hőmennyiségre vetítve (avil) a hőtermelő által kiadott hőmennyiség (Q [MWh/év]) függvényében
Q (MWh/év) | avill (kWh/kWh)
Q < 27.800 | 0.011
27.800 <= Q < 139.000 | 0.008
139.000 =< Q | 0.006

## 3.táblázat
Primer energiaforrás | Megújuló részarány
eSUS,távhő,i
- | 0
Szén | 0
Szénféleségek | 0
Tűzifa, faapríték, fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok | 1
Szoláris-, geotermikus-, szél- és vízenergia | 1
Nukleárisenergia | 0
Ipari hulladékhő | 1
Kommunális hulladék | 0.5
Tüzelőolajok | 0
Fűtőolajok | 0
Földgáz | 0
PB/SNG-gáz | 0
Kamragáz | 0
Kohógáz | 0
Biogáz, biometán | 1
Hőszivattyú | #DIV/0!
* Forrás: Magyar Energetika 2017/1.